## Прил.1
[11 empty] | Приложение 1 | Приложение 1
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
за 01 час 21 июня 2017 года (время московское)
| Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 совмещенной | [6 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт |  | % совмещ. по уставке
|  | 49 Гц | 48,9 Гц |  | 48,8 Гц |  | 48,7 Гц
|  | 5-20 с | 20-30с | 31-35с | 35-40с | 41-50с | 50-60 с | 61-70с
| 47,7 Гц |  | 14.06 | [5 empty] | 14.06 | 14.06 |  | 100
| Сумма АЧР-2, МВт |  | 14.06 | [5 empty] | 14.06 | 14.06 |  | 100
| % соотнош. очередей |  | 100
Примечание: АЧР-1 уставка F1=47,7Гц t=0,3с совмещена с АЧР-2, уставка F2=48,9Гц t=30c на 100%
|  | Главный энергетик | [5 empty] | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481 | [11 empty] | страница 1
Приложение 1
(продолжение)
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
за 07 час 21 июня 2017 года (время московское)
| Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 совмещенной | [6 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт |  | % совмещ. по уставке
|  | 49 Гц | 48,9 Гц |  | 48,8 Гц |  | 48,7 Гц
|  | 5-20 с | 20-30с | 31-35с | 35-40с | 41-50с | 50-60 с | 61-70с
| 47,7 Гц |  | 18.69 | [5 empty] | 18.69 | 18.69 |  | 100
| Сумма АЧР-2, МВт |  | 18.69 | [5 empty] | 18.69 | 18.69 |  | 100
| % соотнош. очередей |  | 100
Примечание: АЧР-1 уставка F1=47,7Гц t=0,3с совмещена с АЧР-2, уставка F2=48,9Гц t=30c на 100%
|  | Главный энергетик | [5 empty] | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481 | [11 empty] | страница 2
Приложение 1
(продолжение)
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
за 10 час 21 июня 2017 года (время московское)
| Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 совмещенной | [6 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт |  | % совмещ. по уставке
|  | 49 Гц | 48,9 Гц |  | 48,8 Гц |  | 48,7 Гц
|  | 5-20 с | 20-30с | 31-35с | 35-40с | 41-50с | 50-60 с | 61-70с
| 47,7 Гц |  | 21.65 | [5 empty] | 21.65 | 21.65 |  | 100
| Сумма АЧР-2, МВт |  | 21.65 | [5 empty] | 21.65 | 21.65 |  | 100
% соотнош. очередей
Примечание: АЧР-1 уставка F1=47,7Гц t=0,3с совмещена с АЧР-2, уставка F2=48,9Гц t=30c на 100%
|  | Главный энергетик | [5 empty] | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481 | [11 empty] | страница 3
Приложение 1
(окончание)
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
за 18 час 21 июня 2017 года (время московское)
| Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 совмещенной | [6 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт |  | % совмещ. по уставке
|  | 49 Гц | 48,9 Гц |  | 48,8 Гц |  | 48,7 Гц
|  | 5-20 с | 20-30с | 31-35с | 35-40с | 41-50с | 50-60 с | 61-70с
| 47,7 Гц |  | 26.78 | [5 empty] | 26.78 | 26.78 |  | 100
| Сумма АЧР-2, МВт |  | 26.78 | [5 empty] | 26.78 | 26.78 |  | 100
| % соотнош. очередей |  | 100
Примечание: АЧР-1 уставка F1=47,7Гц t=0,3с совмещена с АЧР-2, уставка F2=48,9Гц t=30c на 100%
|  | Главный энергетик | [5 empty] | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481 | [11 empty] | страница 4

## Прил.2
Приложение 2
Сводные данные суммарных величин АЧР и ЧАПВ
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | 1:00 | 7:00 | 10:00 | 18:00
| Потребление энергосистемы | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | - | - | - | -
| Процент САЧР от потребления | % | - | - | - | -
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 14.06 | 18.69 | 21.65 | 26.78
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | %
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | - | - | - | -
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | - | - | - | -
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 н/с) | МВт | 14.06 | 18.69 | 21.65 | 26.78
| Процент АЧР от потребления | %
| Процент АЧР в соответствии с заданием | % | 60 | 60 | 60 | 60
| Выполнение задания | % | 23.4333 | 31.15 | 36.0833 | 44.6333
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 14.06 | 18.69 | 21.65 | 26.78
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100 | 100 | 100 | 100
| Всего ЧАПВ | МВт | - | - | - | -
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | - | - | - | -
| Главный энергетик |  | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481

## Прил.3
Приложение 3
Уставки и объемы АЧР и ЧАПВ
Наименование объектов, | Отключаемые присоединения | Класс напряжения | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Отключаемая мощность, МВт
класс напряжения | [11 empty] | Часы
|  |  | № очереди | f, Гц | t, с | № очереди | f, Гц | t, с | № очереди | f, Гц | t, с | 1 | 7 | 10 | 18
ООО "ПС Электродная" | РП-21 яч.№18, 23 | 10кВ | 7 | 47.7 | 0,3 | 7 | 48.9 | 30 | - | - | - | 6.57 | 9.1 | 10.72 | 11.18
| РП-21 яч.№26, 30 | 10кВ |  | 47.7 | 0,3 |  | 48.9 | 30 | - | - | - | 4.5 | 5.71 | 6.59 | 10.07
| РП-22 яч.№5, 10 | 10кВ |  | 47.7 | 0,3 |  | 48.9 | 30 | - | - | - | 2.99 | 3.88 | 4.34 | 5.53
ИТОГО по ООО " ПС Электродная": | [11 empty] | 14.06 | 18.69 | 21.65 | 26.78
| Главный энергетик | [5 empty] | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481

## Прил.4
Приложение 4
Величина нагрузки ООО "ПС Электродная", входящей в график
временного отключения потребления на день контрольного замера 21.06.2017г.
по Новосибирской энергосистеме
Очереди | Время московское (час)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Нагрузка, МВт
4 очередь | 13.34 | 14.06 | 14.88 | 15.57 | 16.3 | 17.13 | 17.9 | 18.69 | 19.45 | 20.48 | 21.65 | 22.83
Итого, МВт:
время откл. до 5 мин.
время откл. до 20 мин. | 13.34 | 14.06 | 14.88 | 15.57 | 16.3 | 17.13 | 17.9 | 18.69 | 19.45 | 20.48 | 21.65 | 22.83
Очереди | Время московское (час)
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Нагрузка, МВт
4 очередь | 23.88 | 25.36 | 25.88 | 25.86 | 26.13 | 26.25 | 26.78 | 27.13 | 27.79 | 28.17 | 29.06 | 29.05
Итого, МВт:
время откл. до 5 мин.
время откл. до 20 мин. | 23.88 | 25.36 | 25.88 | 25.86 | 26.13 | 26.25 | 26.78 | 27.13 | 27.79 | 28.17 | 29.06 | 29.05
| Главный энергетик | [6 empty] | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481

## Прил.5
Приложение 5
Ведомость замеров нагрузок присоединений, отключаемых комплектами АЧР и включенных в график ограничений потребления электрической мощности
ООО "ПС Электродная"
21.06.2017г.
время (моск.), час | суммарная нагрузка по подстанции | РП-21 яч 18,23 1-технологическая секция | РП-21 яч 26,30 2-технологическая секция | РП-22 яч 5,10 3-технологическая секция | суммарная нагрузка, отключ-я устройствами АЧР | ГВО
| Р, кВт | АЧР-1 47,7 Гц. 0,3с АЧР-2 48,9Гц. 30с Р, кВт |  |  | Р, кВт | Р, кВт
0 | 34073.6 | 6240 | 4268 | 2832 | 13340 | 13340
1 | 34381.6 | 6574 | 4499 | 2986 | 14059 | 14059
2 | 35059.2 | 7022 | 4728 | 3130 | 14880 | 14880
3 | 36053.6 | 7397 | 4887 | 3284 | 15568 | 15568
4 | 36528.8 | 7789 | 5084 | 3429 | 16302 | 16302
5 | 38341.6 | 8228 | 5318 | 3583 | 17129 | 17129
6 | 39670.4 | 8639 | 5534 | 3732 | 17905 | 17905
7 | 40418.4 | 9095 | 5708 | 3884 | 18687 | 18687
8 | 41324.8 | 9524 | 5907 | 4022 | 19453 | 19453
9 | 42750.4 | 10104 | 6193 | 4189 | 20486 | 20486
10 | 44052.8 | 10719 | 6592 | 4341 | 21652 | 21652
11 | 45232 | 11302 | 7031 | 4501 | 22834 | 22834
12 | 46270.4 | 11866 | 7381 | 4638 | 23885 | 23885
13 | 47229.6 | 12788 | 7791 | 4782 | 25361 | 25361
14 | 47546.4 | 12768 | 8188 | 4931 | 25887 | 25887
15 | 47449.6 | 12259 | 8528 | 5080 | 25867 | 25867
16 | 46807.2 | 11876 | 9015 | 5237 | 26128 | 26128
17 | 47212 | 11397 | 9473 | 5383 | 26253 | 26253
18 | 48373.6 | 11176 | 10070 | 5529 | 26775 | 26775
19 | 49227.2 | 10939 | 10695 | 5679 | 27313 | 27313
20 | 49605.6 | 10709 | 11255 | 5826 | 27790 | 27790
21 | 48954.4 | 10398 | 11852 | 5920 | 28170 | 28170
22 | 49658.4 | 10400 | 12748 | 5910 | 29058 | 29058
23 | 49632 | 10286 | 12866 | 5904 | 29056 | 29056
24 | 49016 | 10246 | 12467 | 5904 | 28617 | 28617
Примечание: Данные за характерные часы контрольных суток выделены жирным
шрифтом.
| Главный энергетик |  |  | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481

## Прил.6
Приложение 6
Ведомость контрольных замеров
ООО "ПС Электродная"
21.06.2017г.
Время (моск.), час | Трансформатор 1Т-100 |  |  |  |  | Трансформатор 2Т-100 |  |  |  |  | Общая нагрузка, кВт
| НН-1 (1В-1Т) |  | НН-2 (2В-1Т) |  | РПН | НН-1 (2В-1Т) |  | НН-2 (2В-2Т) |  | РПН
| P, кВт | Q, кВАр | P, кВт | Q, кВАр |  | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар
0 | 13464 | 9521.6 | 13534.4 | 9556.8 | 17 | 3449.6 | 3801.6 | 3432 | 3766.4 | 10 | 34073.6
1 | 13728 | 9697.6 | 13833.6 | 9732.8 | 17 | 3432 | 3907.2 | 3432 | 3872 | 10 | 34381.6
2 | 13868.8 | 9574.4 | 13974.4 | 9627.2 | 17 | 3361.6 | 3819.2 | 3344 | 3766.4 | 10 | 35059.2
3 | 14590.4 | 10067.2 | 14678.4 | 10120 | 17 | 3361.6 | 3696 | 3344 | 3643.2 | 10 | 36053.6
4 | 14784 | 9521.6 | 14872 | 9556.8 | 17 | 3344 | 3625.6 | 3326.4 | 3572.8 | 10 | 36528.8
5 | 15435.2 | 9820.8 | 15540.8 | 9856 | 19 | 3326.4 | 3484.8 | 3326.4 | 3467.2 | 10 | 38341.6
6 | 15840 | 11246.4 | 15928 | 11299.2 | 20 | 3889.6 | 3379.2 | 3889.6 | 3344 | 10 | 39670.4
7 | 16244.8 | 12073.6 | 16332.8 | 12108.8 | 17 | 3907.2 | 3678.4 | 3889.6 | 3625.6 | 10 | 40418.4
8 | 16244.8 | 11616 | 16350.4 | 11668.8 | 19 | 4012.8 | 3784 | 3995.2 | 3731.2 | 10 | 41324.8
9 | 17564.8 | 12126.4 | 17705.6 | 12161.6 | 18 | 3590.4 | 4030.4 | 3590.4 | 3977.6 | 10 | 42750.4
10 | 18092.8 | 12724.8 | 18216 | 12795.2 | 19 | 3731.2 | 4470.4 | 3713.6 | 4435.2 | 10 | 44052.8
11 | 18779.2 | 13358.4 | 18902.4 | 13411.2 | 20 | 3608 | 4136 | 3608 | 4100.8 | 10 | 45232
12 | 19483.2 | 14203.2 | 19606.4 | 14256 | 19 | 3520 | 4065.6 | 3520 | 4030.4 | 10 | 46270.4
13 | 19958.4 | 13868.8 | 20081.6 | 13921.6 | 19 | 3590.4 | 3889.6 | 3572.8 | 3854.4 | 10 | 47229.6
14 | 20310.4 | 14414.4 | 20451.2 | 14467.2 | 19 | 3361.6 | 3801.6 | 3361.6 | 3766.4 | 10 | 47546.4
15 | 20257.6 | 14414.4 | 20380.8 | 14484.8 | 19 | 3432 | 3836.8 | 3432 | 3784 | 10 | 47449.6
16 | 20169.6 | 14220.8 | 20292.8 | 14273.6 | 19 | 3220.8 | 3643.2 | 3220.8 | 3608 | 10 | 46807.2
17 | 20204.8 | 14590.4 | 20328 | 14643.2 | 19 | 3132.8 | 3625.6 | 3132.8 | 3590.4 | 10 | 47212
18 | 20680 | 15259.2 | 20820.8 | 15312 | 19 | 3361.6 | 3872 | 3361.6 | 3836.8 | 10 | 48373.6
19 | 21102.4 | 15804.8 | 21243.2 | 15857.6 | 19 | 3291.2 | 3889.6 | 3291.2 | 3854.4 | 10 | 49227.2
20 | 21172.8 | 16016 | 21313.6 | 16068.8 | 19 | 3590.4 | 3960 | 3572.8 | 3924.8 | 10 | 49605.6
21 | 20961.6 | 16139.2 | 21102.4 | 16192 | 19 | 3537.6 | 3819.2 | 3537.6 | 3766.4 | 10 | 48954.4
22 | 21049.6 | 16649.6 | 21190.4 | 16720 | 19 | 3537.6 | 3889.6 | 3537.6 | 3854.4 | 10 | 49658.4
23 | 21243.2 | 17001.6 | 21401.6 | 17072 | 19 | 3555.2 | 3889.6 | 3555.2 | 3836.8 | 10 | 49632
24 | 20996.8 | 17124.8 | 21120 | 17195.2 | 19 | 3555.2 | 3889.6 | 3555.2 | 3854.4 | 10 | 49016
|  | Главный энергетик |  |  |  |  | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43)50-481

## Прил.7
Приложение 7
Ведомость контрольных замеров напряжения
ООО "ПС Электродная"
21.06.2017г.
Время (моск.), час | 1-ая секция шин 10кВ |  |  | 2-ая секция шин 10кВ
| фаза А, кВ | фаза В, кВ | фаза С, кВ | фаза А, кВ | фаза В, кВ | фаза С, кВ
0 | 10.63 | 10.68 | 10.58 | 10.76 | 10.58 | 10.55
1 | 10.61 | 10.65 | 10.58 | 10.75 | 10.56 | 10.55
2 | 10.62 | 10.64 | 10.56 | 10.76 | 10.54 | 10.52
3 | 10.6 | 10.64 | 10.54 | 10.76 | 10.57 | 10.54
4 | 10.57 | 10.6 | 10.52 | 10.73 | 10.53 | 10.51
5 | 10.62 | 10.65 | 10.57 | 10.7 | 10.5 | 10.49
6 | 10.59 | 10.63 | 10.53 | 10.61 | 10.42 | 10.39
7 | 10.84 | 10.89 | 10.79 | 10.84 | 10.64 | 10.62
8 | 10.65 | 10.69 | 10.58 | 10.97 | 10.77 | 10.74
9 | 10.69 | 10.73 | 10.64 | 10.92 | 10.71 | 10.69
10 | 10.7 | 10.75 | 10.66 | 10.93 | 10.74 | 10.72
11 | 10.67 | 10.71 | 10.6 | 10.84 | 10.63 | 10.61
12 | 10.84 | 10.87 | 10.79 | 10.82 | 10.61 | 10.6
13 | 10.63 | 10.67 | 10.59 | 10.83 | 10.63 | 10.61
14 | 10.6 | 10.62 | 10.54 | 10.81 | 10.61 | 10.59
15 | 10.64 | 10.69 | 10.58 | 10.86 | 10.67 | 10.64
16 | 10.63 | 10.65 | 10.56 | 10.83 | 10.63 | 10.61
17 | 10.7 | 10.73 | 10.64 | 10.88 | 10.68 | 10.66
18 | 10.65 | 10.68 | 10.58 | 10.87 | 10.66 | 10.65
19 | 10.65 | 10.67 | 10.58 | 10.88 | 10.68 | 10.67
20 | 10.63 | 10.67 | 10.56 | 10.88 | 10.67 | 10.65
21 | 10.56 | 10.6 | 10.5 | 10.78 | 10.58 | 10.56
22 | 10.57 | 10.6 | 10.51 | 10.77 | 10.58 | 10.56
23 | 10.54 | 10.57 | 10.47 | 10.77 | 10.57 | 10.54
24 | 10.6 | 10.63 | 10.52 | 10.83 | 10.63 | 10.61
Примечание: Данные за характерные часы контрольных суток выделены жирным
шрифтом.
Главный энергетик Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова
(383-43) 50-481

## Прил.8
Приложение 8
Ведомость контрольных замеров активной и реактивной мощности субабонентов 10 кВ ООО "ПС Электродная"
ООО "ПС Электродная"
2017-06-21
Время (моск.), час | ГПП яч 111 |  | ГПП яч 113 |  | ГПП яч 114 |  | ГПП яч 115 |  | ГПП яч 117 |  | ГПП яч 118 |  | ГПП яч 120
| P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
0 | 722.04 | 397.32 | 735.24 | 384.12 | 0 | 0 | 168.96 | 142.56 | 1007.16 | 715.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 722.04 | 392.04 | 722.04 | 382.8 | 0 | 0 | 167.64 | 142.56 | 1020.36 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 715.44 | 345.84 | 736.56 | 360.36 | 0 | 0 | 165 | 139.92 | 955.68 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 891 | 348.48 | 896.28 | 357.72 | 0 | 0 | 151.8 | 128.04 | 1106.16 | 566.28 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 949.08 | 363 | 978.12 | 381.48 | 0 | 0 | 172.92 | 139.92 | 1115.4 | 546.48 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1069.2 | 426.36 | 1095.6 | 410.52 | 0 | 0 | 188.76 | 151.8 | 1188 | 484.44 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1155 | 487.08 | 1255.32 | 465.96 | 0 | 0 | 198 | 147.84 | 1360.92 | 592.68 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1209.12 | 553.08 | 1244.76 | 512.16 | 0 | 0 | 209.88 | 171.6 | 1419 | 671.88 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1189.32 | 493.68 | 1236.84 | 460.68 | 0 | 0 | 233.64 | 179.52 | 1364.88 | 584.76 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1256.64 | 513.48 | 1309.44 | 497.64 | 0 | 0 | 215.16 | 165 | 1387.32 | 588.72 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1226.28 | 500.28 | 1338.48 | 496.32 | 0 | 0 | 238.92 | 182.16 | 1339.8 | 579.48 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1199.88 | 502.92 | 1323.96 | 483.12 | 0 | 0 | 236.28 | 174.24 | 1367.52 | 570.24 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1170.84 | 488.4 | 1354.32 | 504.24 | 0 | 0 | 238.92 | 176.88 | 1474.44 | 616.44 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1213.08 | 498.96 | 1349.04 | 495 | 0 | 0 | 249.48 | 184.8 | 1329.24 | 563.64 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1222.32 | 477.84 | 1367.52 | 496.32 | 0 | 0 | 262.68 | 195.36 | 1296.24 | 533.28 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1284.36 | 496.32 | 1415.04 | 501.6 | 0 | 0 | 246.84 | 182.16 | 1322.64 | 533.28 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1288.32 | 488.4 | 1408.44 | 492.36 | 0 | 0 | 245.52 | 178.2 | 1289.64 | 566.28 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1260.6 | 493.68 | 1349.04 | 480.48 | 0 | 0 | 241.56 | 187.44 | 1345.08 | 630.96 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1259.28 | 452.76 | 1330.56 | 473.88 | 0 | 0 | 229.68 | 179.52 | 1424.28 | 675.84 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1257.96 | 430.32 | 1290.96 | 450.12 | 0 | 0 | 176.88 | 120.12 | 1561.56 | 757.68 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1090.32 | 410.52 | 1164.24 | 430.32 | 0 | 0 | 191.4 | 153.12 | 1461.24 | 751.08 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 896.28 | 394.68 | 955.68 | 406.56 | 0 | 0 | 184.8 | 149.16 | 1206.48 | 667.92 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 757.68 | 389.4 | 813.12 | 399.96 | 0 | 0 | 180.84 | 149.16 | 1085.04 | 674.52 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 710.16 | 369.6 | 733.92 | 374.88 | 0 | 0 | 174.24 | 142.56 | 1106.16 | 710.16 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 682.44 | 368.28 | 715.44 | 376.2 | 0 | 0 | 150.48 | 132 | 1065.24 | 711.48 | 0 | 0 | 0 | 0
страница 1
Приложение 8
(продолжение)
Время (моск.), час | ГПП яч 116 |  | ГПП яч 121 |  | ГПП яч 122 |  | РП-9 яч 2 |  | РП-9 яч 17 |  | РП-9 яч 9 |  | РП-7 яч 2
| P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
0 | 0 | 0 | 733.92 | 590.04 | 0 | 0 | 91.74 | 125.4 | 0 | 0 | 34.98 | 0 | 427.68 | 381.04
1 | 0 | 0 | 708.84 | 576.18 | 0 | 0 | 81.18 | 124.74 | 0 | 0 | 34.98 | 0 | 406.56 | 382.8
2 | 0 | 0 | 693.66 | 565.62 | 0 | 0 | 69.3 | 121.44 | 0 | 0 | 34.32 | 0 | 406.56 | 381.92
3 | 0 | 0 | 689.04 | 561 | 0 | 0 | 71.28 | 124.08 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 392.48 | 365.2
4 | 0 | 0 | 688.38 | 555.06 | 0 | 0 | 87.78 | 124.74 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 371.36 | 316.8
5 | 0 | 0 | 705.54 | 569.58 | 0 | 0 | 421.08 | 448.8 | 0 | 0 | 47.52 | 6.6 | 113.52 | 45.76
6 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 863.28 | 0 | 694.32 | 520.08 | 0 | 0 | 48.84 | 13.2 | 118.8 | 78.32
7 | 0 | 0 | 0 | 947.1 | 844.14 | 0 | 659.34 | 564.3 | 0 | 0 | 52.8 | 15.18 | 126.72 | 120.56
8 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1107.48 | 0 | 459.36 | 475.2 | 0 | 0 | 52.8 | 16.5 | 198 | 154.88
9 | 0 | 0 | 114.18 | 192.06 | 10.56 | 5.28 | 370.26 | 258.72 | 0 | 0 | 51.48 | 1.98 | 449.68 | 419.76
10 | 0 | 0 | 114.18 | 192.06 | 136.62 | 120.78 | 421.08 | 482.46 | 0 | 0 | 51.48 | 17.16 | 463.76 | 475.2
11 | 0 | 0 | 118.14 | 186.78 | 17.16 | 34.32 | 438.24 | 483.78 | 0 | 0 | 50.16 | 7.92 | 456.72 | 439.12
12 | 0 | 0 | 130.02 | 210.54 | 17.16 | 36.96 | 396.66 | 411.18 | 0 | 0 | 50.16 | 11.88 | 456.72 | 410.96
13 | 0 | 0 | 124.08 | 188.1 | 15.84 | 36.96 | 270.6 | 220.44 | 0 | 0 | 52.8 | 3.96 | 462 | 410.08
14 | 0 | 0 | 106.92 | 148.5 | 17.16 | 39.6 | 86.46 | 137.94 | 0 | 0 | 41.58 | 0 | 464.64 | 436.48
15 | 0 | 0 | 112.86 | 145.86 | 124.74 | 109.56 | 80.52 | 139.26 | 0 | 0 | 38.28 | 0 | 450.56 | 390.72
16 | 0 | 0 | 114.84 | 145.86 | 17.16 | 38.94 | 80.52 | 140.58 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 410.96 | 362.56
17 | 0 | 0 | 129.36 | 191.4 | 47.52 | 63.36 | 74.58 | 141.9 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 277.2 | 279.84
18 | 0 | 0 | 128.7 | 187.44 | 38.28 | 54.12 | 73.26 | 137.94 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 419.76 | 422.4
19 | 0 | 0 | 145.86 | 191.4 | 95.7 | 96.36 | 75.24 | 141.24 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 399.52 | 403.92
20 | 0 | 0 | 147.84 | 185.46 | 66.66 | 74.58 | 89.76 | 136.62 | 0 | 0 | 36.3 | 0.66 | 447.92 | 417.12
21 | 0 | 0 | 132 | 176.88 | 169.62 | 139.26 | 89.1 | 133.32 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 384.56 | 388.08
22 | 0 | 0 | 124.08 | 180.18 | 91.08 | 95.04 | 87.78 | 137.94 | 0 | 0 | 35.64 | 0 | 371.36 | 399.52
23 | 0 | 0 | 118.8 | 173.58 | 16.5 | 36.96 | 88.44 | 132 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 390.72 | 401.28
24 | 0 | 0 | 114.84 | 174.24 | 135.96 | 121.44 | 85.8 | 135.96 | 0 | 0 | 37.62 | 0 | 440.88 | 427.68
страница 2
Приложение 8
(окончание)
Время (моск.), час | РП-7 яч 51 |  | РП-13 яч 23 |  | РП-13 яч 24 |  | РП-13 яч 5 |  | РП-13 яч 16
| P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
0 | 501.6 | 546.48 | 762.08 | 619.52 | 681.12 | 729.52 | 263.34 | 238.26 | 112.2 | 105.6
1 | 498.96 | 552.64 | 708.4 | 606.32 | 610.72 | 663.52 | 264 | 238.26 | 99 | 99
2 | 450.56 | 541.2 | 688.16 | 594 | 604.56 | 703.12 | 264.66 | 235.62 | 105.6 | 99
3 | 480.48 | 563.2 | 705.76 | 610.72 | 551.76 | 689.04 | 254.1 | 225.72 | 105.6 | 99
4 | 481.36 | 466.4 | 669.68 | 597.52 | 539.44 | 653.84 | 77.22 | 130.68 | 118.8 | 92.4
5 | 347.6 | 139.92 | 206.8 | 146.08 | 217.36 | 327.36 | 75.24 | 130.68 | 132 | 92.4
6 | 417.12 | 213.84 | 180.4 | 128.48 | 123.2 | 79.2 | 75.9 | 138.6 | 138.6 | 92.4
7 | 410.08 | 215.6 | 151.36 | 152.24 | 127.6 | 105.6 | 75.9 | 162.36 | 138.6 | 112.2
8 | 388.96 | 264.88 | 337.92 | 315.92 | 283.36 | 425.04 | 73.92 | 131.34 | 171.6 | 151.8
9 | 519.2 | 537.68 | 638.88 | 595.76 | 544.72 | 751.52 | 75.9 | 135.96 | 145.2 | 118.8
10 | 571.12 | 579.04 | 667.92 | 594 | 562.32 | 745.36 | 73.92 | 131.34 | 118.8 | 105.6
11 | 598.4 | 582.56 | 679.36 | 584.32 | 542.08 | 654.72 | 73.92 | 130.02 | 145.2 | 112.2
12 | 603.68 | 601.04 | 688.16 | 607.2 | 567.6 | 702.24 | 73.92 | 138.6 | 138.6 | 112.2
13 | 552.64 | 581.68 | 743.6 | 612.48 | 584.32 | 723.36 | 73.92 | 129.36 | 138.6 | 112.2
14 | 568.48 | 596.64 | 669.68 | 598.4 | 560.56 | 684.64 | 185.46 | 195.36 | 165 | 125.4
15 | 546.48 | 570.24 | 695.2 | 608.08 | 565.84 | 692.56 | 264.66 | 240.24 | 178.2 | 132
16 | 586.96 | 545.6 | 718.08 | 600.16 | 550 | 679.36 | 265.32 | 240.24 | 171.6 | 125.4
17 | 460.24 | 493.68 | 658.24 | 571.12 | 514.8 | 706.64 | 269.28 | 244.86 | 138.6 | 118.8
18 | 515.68 | 552.64 | 726.88 | 600.16 | 549.12 | 682.88 | 273.24 | 237.6 | 145.2 | 112.2
19 | 542.96 | 554.4 | 443.52 | 396 | 332.64 | 585.2 | 273.9 | 236.94 | 145.2 | 118.8
20 | 519.2 | 542.08 | 710.16 | 585.2 | 665.28 | 714.56 | 268.62 | 231.66 | 138.6 | 112.2
21 | 483.12 | 515.68 | 718.08 | 589.6 | 660.88 | 674.08 | 263.34 | 230.34 | 125.4 | 105.6
22 | 451.44 | 506.88 | 723.36 | 601.04 | 660.88 | 689.04 | 260.7 | 235.62 | 118.8 | 112.2
23 | 513.04 | 549.12 | 691.68 | 586.08 | 681.12 | 712.8 | 262.02 | 229.02 | 118.8 | 99
24 | 485.76 | 564.96 | 747.12 | 606.32 | 700.48 | 753.28 | 262.68 | 232.98 | 118.8 | 112.2
| Главный энергетик |  |  |  |  | Е.Н. Захаров
Е.Ю. Жукова | [12 empty] | страница 3
(383-43) 50-481